[image: image1.png]


ROMÂNIA 



                      ANEXA nr. 2 la Contractul nr. __/2026
JUDEŢUL CLUJ                                                              (ANEXA nr. 3 la PH nr. 11/2026)              
COMUNA MOCIU
Str. Principală nr. 72, tel./fax. 0264 235 212;                                                      
CONSILIUL LOCAL 



       
CAIET DE SARCINI

pentru delegarea gestiunii Serviciului de Iluminat Public a
 COMUNEI MOCIU prin achiziție directă
CAP.I

Obiectul caietului de sarcini

ART.1

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare activitatilor specifice serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.

ART.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de

referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare  delegarii de gestiune a serviciului de iluminat public.

ART.3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de realizare a serviciului de delegare de gestiune pentru iluminatul public si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.

ART.4

(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile

referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum

si sistemul de asigurarea a calitatii, terminologie simboluri, conditiile pentru certificarea

conformitatii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea,inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare
 o Modernizarea a 9 puncte de aprindere prin realizarea de firide de iluminat public amplasate în afara posturilor de transformaresi intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazut de actele normative si reglementarile specifice realizarii serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii si realizarii serviciului de iluminat public.

ART.5

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul Cadru al Serviciului de Iluminat Public.

CAP II

Obiectul contractului

ART.6

Obiectul contractului este Delegarea de Gestiune a Serviciului de iluminat public din COMUNA MOCIU care presupune urmatoarele activitati :

- modernizarea sistemului de iluminat public stradal 

- modernizarea si extinderea sistemului de iluminat ornamental (pe alei, in parcuri, zone verzi, piete) in conformitate cu proiectele de amenajare urbana;

- realizarea unui iluminat public eficient din punct de vedere energetic. 

- intretinerea sistemului de iluminat public;

- gestionarea iluminatului public.

ART.7

Obiectivul contractului este realizarea unui sistem de iluminat unitar si eficient, care sa corespunda normativelor in vigoare in paralel cu optimizarea consumului energetic pentru COMUNA Mociu  
Scopul sistemului de iluminat public al COMUNEI  Mociu este de a satisface următoarele cerinte de utilitate publica:

ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;

asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;

punerea in valoare, printr-un iluminat adecvat, a patrimoniului arhitectural si peisagistic al localitatii;

realizarea unei infrastructuri edilitare moderne si coerente, ca baza a dezvoltarii economico-sociale a comunitatii din COMUNA MOCIU
functionarea si exploatarea în conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului

garantarea permanentei in functionarea iluminatului public;

durata contractului este de 5 ani;

Prin delegarea Serviciului de iluminat public se va urmari realizarea unui raport calitate /cost cat mai bun pe intreaga durata de viata a sistemului de iluminat.

Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in

conformitate cu prevederile legale.

ART.8

Conditiile de exploatare

Scopul contractului este de a realiza un sistem modern si eficient de iluminat public care să corespundă cerintelor normelor internationale, in paralel cu optimizarea consumurilor

energetice. Prin aceast contract se urmareste:

Garantarea dreptului cetatenilor din COMUNA MOCIU la un spatiu public de calitate

Modernizarea, extinderea sistemului de iluminat si a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat, bazate pe o proiectare si o executie care sa asigure calitatea, garantia, eficienta economica si exploatarea optima a intregului sistem si optimizarea consumului de energie electrica.

Garantarea indicatorilor de performanta luminotehnica proiectati, urmare a lucrarilor de modernizare si extindere executate

Intretinerea si mentinerea în functiune a sistemului de iluminat public la parametrii proiectati

Asumarea si garantarea optimizarii consumului de energie electrică.

Garantarea permanentei in functionare a iluminatului public.

Iluminatul public cuprinde: iluminatul: cailor de circulatie rutiera, pietonal, arhitectural, ornamental din parcuri, parcari.

Iluminatul zonei centrale, precum si al altor zone de interes pentru patrimoniul arhitectonic al orasului sau zone de interes turistic vor fi tratate distinct, constituind parte integranta a proiectelor de reabilitare urbana. 

Operatorul economic gestionar va efectua urmatoarele:

- audit de detaliu;

- proiectare luminotehnica pe fiecare categorie de cale de circulatie in parte;

- lucrari de modernizare a sistemului de iluminat public existent;

- mentinerea sistemului de iluminatului public la parametrii luminotehnici proiectati, prin

lucrari de intretinere

- gestionarea iluminatului public si optimizarea consumului de energie electrica

ART.9

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor utilizate

Pentru iluminatul rutier proiectarea sistemului de iluminat trebuie sa garanteze atingerea

urmatoarelor obiective :

- asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de standardele nationale. 

- asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor, prin urmatoarele mijloace:

Surse de lumina eficiente;
Aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite;
Componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si vor avea certificate de conformitate.
Un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea electrica instalata a aparatelor de iluminat utilizate in proiectarea si realizarea sistemelor de iluminat cerute. Obligatoriu aceasta va fi calculata de fiecare ofertant.

Conditii de calitate ale produselor :

A. Aparate de iluminat

- Vor fi prezentate certificate de conformitate sau procese verbale de omologare si buletine de incercari care sa ateste calitatile aparatelor de iluminat. Acestea vor fi eliberate de laboratoare acreditate.

- Se asigura garantie de 5 ani pentru aparatul de iluminat in conditii normale de functionare si exploatare

- Durata de viata medie a aparatelor de iluminat sa fie de minim 20 ani, fara a necesita

reparatii, altele decat schimbarea lampii, balasturilor, igniterelor si a condensatoarelor unde este cazul. 
Aparatele de iluminat folosite in oferta vor indeplini urmatoarele cerinte minime:

A.1. Pentru aparatele de iluminat care se adreseaza iluminatului rutier

Grad de protectie minim pentru compartimentul optic IP 66

Grad de protectie minim pentru compartimentul aparataj IP66

Reflector cu performante luminotehnice ridicate din aluminiu sau plastic fatetat, obtinut

prin tehnologia metalizarii sub vid. Reflectorul va constitui componenta separata de carcasa aparatului de iluminat si va fi de tip continuu.

Difuzor din policarbonat stabilizat UV sau din sticla tratata termic. Pentru aparatele de

iluminat montate la inaltimi de pana la 4m difuzorul este obligatoriu sa fie din  policarbonat.

Se vor prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase si curbele K ale randamentului luminos pentru aparatul de iluminat propus

Distributia luminoasa va fi de tip stradal

Randament luminos mai mare de 80%

Corpul si carcasa aparatelor de iluminat din aluminiu vopsit (posibilitate de a fi furnizat

in orice culoare din paleta RAL solicitata)

Rezistenta la soc minim IK 08 (conf. SR EN 60598-1/94 sau EN 60598).

Rezistenta aerodinamica (vant din lateral) CxS: maxim 0,060 m2

Protectie împotriva electrocutării Clasa I sau II

Sigurante fuzibile pentru cele alimentate din retea electrica aeriana.

certificate de conformitate emise de organisme acreditate
A.2. Pentru sistemele de iluminat care se adreseaza iluminatului strazilor din zona centrala a orasului si alte zone de importanta arhitecturala, culturala, turistica si:

gradul de protecie al aparatului de iluminat minim IP 66;

aparatele de iluminat vor fi prevazute cu reflector, va constitui componenta separata de carcasa aparatului de iluminat si va fi de tip continuu

se va prezenta diagrama polara a intensitatii luminoase pentru aparatul de iluminat propus

difuzor din policarbonat pentru cele amplasate la inaltimi de pana la 4m, pentru inaltimi mai mari difuzor din sticla tratata termic

distributie luminoasa adaptata aplicatiei, se admite si distributie luminoasa indirecta

pentru aparatele de iluminat cu distributie directa randament luminos mai mare de 60%

carcasa si corpul aparatului de iluminat vor fi din aluminiu (posibilitate de a fi furnizat in orice culoare din paleta RAL solicitata)

se vor echipa doar cu lampi cu lumina alba (3000K)

se vor monta doar pe stalpi metalici vopsiti (posibilitate de a fi furnizat in orice culoare

din paleta RAL solicitata)

Protectie împotriva electrocutării Clasa I sau II

vor fi prezentate certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat emise de organisme acreditate.
pentru stalpi se vor prezenta certificate de conformitate cu standardul EN40

A.3. Pentru aparatul de iluminat care se adreseaza iluminatului ornamental din zone de parcuri si gradini publice, se pot admite urmatoarele caracteristici:

gradul de protectie al aparatului de iluminat si a aparatajului electric minim IP 66;

rezistenta la impact minim IK08

corpul aparatului de iluminat va fi din policarbonat

difuzorul aparatului de iluminat va fi din policarbonat

vor echipa cu surse cu lumina alba (maxim 3000K)

distributie luminoasa simetrica sau asimetrica

se va prezenta diagrama carteziana a intensitatii luminoase pentru aparatul de iluminat propus

certificate de conformitate emise de organisme acreditate.
vor fi prezentate certificate de conformitate sau procese verbale de omologare si buletine de incercari care sa ateste calitatile aparatelor de iluminat. Acestea vor fi eliberate de laboratoare acreditate sau certificate de conformitate emise de organisme acreditate.
.

B. Surse de lumina

Sursa cu  LED 

se vor preciza  caracteristicile tehnice pentru tipuril  ofertat
certificate de conformitate emise de organisme acreditate.
C. Console si sisteme de prindere

brat consola din teava zincata, Lungimea   va fi ofertata in functie de inaltimea de montaj al  corpului de iluminat ofertat rezultat din proiect luminotehnic 

sisteme de prindere formate din 2 seturi de semicoliere din platbanda OL 5x40, zincate, imbinate cu suruburi si piulite

se vor prezenta cateva modele de console, beneficiarul isi rezerva dreptul de a alege

tipurile de console din portofoliul ofertantului functie de caracteristicile geometrice ale

strazii, tipul stalpului si a retelei de alimentare si aparatul de iluminat.
D. Firida Iluminat Public

Firida policarbonat cu picior IP54 (minim), cu picior - 3 compartimente:

1.Compartiment intrare si masura:

- Separator de sarcina orizontal cu fuzibil gr. 00 (max.160A)

- Reductori de curent

- Sir cleme de masura.

2. Compartiment comanda si iluminat si plecari pentru iluminat:

- Contactor 3P, 230V

- Cheie selectoare 3 pozitii M-O-A

- Sosire-plecare fir pilot: Disjunctor P+N 6A

- Luxomat sau/si intrerupator orar

- Plecari iluminat - 4 buc. sigurante automate cu contact auxiliar

- Cleme

3. Compartiment alocat pentru modul telemanagement
E. CALCULE LUMINOTEHNICE

La elaborarea proiectelor luminotehnice se vor avea in vedere si urmatoarele :

in calcule se va folosi un factor de mentinere (MF) de 0,85, care tine cont de factorul de mentinere al aparatului de iluminat (LMF=0,94) si factorul de mentinere a fluxului

luminos al lampii (LLMF=0,90) - MF = LLMF x LMF

factorii de mentinere solicitati corespund unui ciclu de intretinere de 3ani a sistemului

de iluminat (acest lucru presupune inclusiv efectuarea de operatii de curatare a sistemului optic a aparatelor de iluminat).

in calculele luminotehnice efectuate pentru oferta pe strazi martor se va considera

carosabil de tip R2. In proiectele luminotehnice pe care le va intocmi ofertantul castigator, tipul carosabilului va fi ales functie de situatia din teren. Pentru lucrarile de amenajare urbana, deoarece in prezent se utilizeaza diferite tipuri de pavaje, ofertantul castigator  trebuie sa-si determine singur coeficientii de reflexie a acestora, astfel incat la monitorizarea rezultatelor reflexia pavimentelor sa nu constituie o scuza pentru rezultatele necorespunzatoare.

calculele luminotehnice se efectueaza in conformitate cu prevederile standardului SREN 13201.
pentru calculul martor al unei treceri de pietoni aparatele de iluminat sunt dispuse in

pozitie standard (transversal pe axul caii de circulatie) si se vor calcula parametrii

luminotehnici conform specificatiilor din anexa 1.

calculele luminotehnice se vor efectua fie cu un program neutru recunoscut de catre

CIE (Comisia Internatională de Iluminat), fie cu un program de calcul certificat de un

organism international sau national acreditat CIE

Indeplinirea cerintelor tehnice minime enuntate mai sus este obligatorie, nerespectarea

acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

Avize si acorduri

Ofertantul castigator va avea obligatia ca in documentatiile tehnice pe care le va

intocmi, sa cuprinda (unde este necesar) :

- Documentatie pentru obtinere C.U.

- Documentatie pentru Inspectorat de Stat in Constructii.

- Alte avize si acorduri necesare potrivit legislatiei in vigoare.

Parte desenata :

- plan de situatie

- plan de incadrare in zona

- plan de situatie pe care vor fi trasate instalatiile electrice si punctele luminoase ;

- proiectul tehnic pe fiecare strada in parte;

ART.10

OFERTA TEHNICA va contine:

a) Evaluare energetica a solutiei propuse.

b) Performantele aparatelor de iluminat (IP, IK, curbele fotometrice, etc) si a celorlalte materiale utilizate (console, sisteme de prindere, cabluri, conductori, cleme, sigurante), demonstrata prin descrierea tehnica a acestora si prezentarea de certificate de conformitate, eliberate de laboratoare acreditate si de avize MLPTL/MLPAT pentru console si sisteme de prindere. 

c) Descrierea solutiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnici obtinuti pe fiecare tip de strada (clasa de iluminat) in urma modernizarii sistemului de iluminat, mentionadu-se aspectele calitative si cantitative. Prezentarea calculului prin proiecte luminotehnice si descrierea programelor luminotehnice utilizate.

Prezentarea a calculelor luminotehnice pentru configuratiile martor, tratarea speciala a zonelor de risc: intersectii, treceri de pietoni (anexa 1).

d) Modalitatea de determinare a parametrilor descrisi (capabilitatea determinarii caracteristicilor sistemului de iluminat public cu mijloace de masura specifice, verificate metrologic precum si capabilitatea determinarii caracteristicilor fotometrice ale aparatelor de iluminat). Descrierea echipamentului propriu de determinare a reflexiei suprafetelor carosabile si a modului cum pot transcrie rezultatul in programul de calcul.
Art.11

OFERTA COMERCIALA se va realiza in urma centralizarii datelor din oferta tehnica si va cuprinde :

A. VALOAREA ABONAMENTULUI LUNAR pe care beneficiarul il va plati pentru modernizarea si intretinerea sistemului de iluminat public .

La stabilirea ofertei comerciale se vor utiliza numai produsele (aparate de iluminat complet echipate, brate si sistem de fixare) rezultate din oferta tehnică.

- Abonamentul trebuie să contină următoarele operatii si materiale:

o Aparate de iluminat complet echipate inclusiv lampi conform ofertei tehnice

o Brate noi si sisteme de fixare pe stalpi existenti conform ofertei tehnice unde este cazul
o Racord de la reteaua existenta (inclusiv cleme)

o Operatii de demontare aparate de iluminat si brate existente

o Transport si depozitare materiale recuperate

o Operatii de montare aparate de iluminat si brate noi

o Operatii de intretinere conform ofertei tehnice
o Audit cantitativ si calitativ

o Proiectare luminotehnica

o Realizarea bazei de date informatice a noului sistem de iluminat, avand ca suport programul AutoCAD, de la AutoDESK

Nota: Oferta intocmita pentru produsele de mai sus se preia in contract.
CAP. III

Cerinte organizatorice minimale

ART.12

Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena si protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii sau sau prin hotararea de dare in administrare a serviciului si precizati in regulamentul de serviciu de iluminat public;

d) intretinerea si mentinerea in stare de permanenta functionare a sistemelor de iluminat public ;

e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor

solicitate si accesul la documentatiile pe baza carora presteaza serviciul de iluminat public, in conditiile legii;

f) cresterea eficientei sistemului de iluminat in scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si materii, energie electrica si prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitatii administrativ teritoriale pentru care are hotararea de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii ;

h) personal de interventie operativa ;

j) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor ;

k) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri ;

l) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea economica a instalatiilor de iluminat public;
m) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;

n) instituirea unui sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute de beneficiari in legatura cu calitatea serviciilor;

o) lichidarea operativa a incidentelor;

p) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

q) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;

r) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare ;

s) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public ;

t) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin hotarare de dare in administrare ;

ART. 13

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu.

CAP. IV

Sistemul de iluminat public

ART. 14

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se realizeze :

a) verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice de joasa tensiune, posturilor de transformare , cutiilor de distributie si a corpurilor de iluminat ;

b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului ;

c) controlul calitatii serviciului asigurat ;

d) intretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public ;

e) mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public ;

f) masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului de iluminat

public;

g) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii

unei exploatari economice si in conditii de siguranta;

h) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;

i) functionarea instalatiilor de iluminat, in conformitate cu programele aprobate;

j) respectarea instructiunilor /procedurilor interne si actualizarea documentatiei;

k) functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

l) indeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, specificati in regulamentul serviciului;

m) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale in vigoare privind achizitionarea de bunuri sau lucrari ;

n) dezvoltarea/modernizarea in conditii de eficienta a sistemului de iluminat public in conformitate cu programele de dezvoltare/ modernizare elaborate de consiliul local, sau

cu programe proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale ;

o) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai sistemului de iluminat ;

p) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public ;

q) urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de iluminat public se va face de catre operator ;

r) informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public.

PRIMAR,                                                                                           AVIZAT,

FOCSA VASILE   





  
7

